CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO, PER MESI TRENTASEI , DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO PERIODICO CONTRO FORME DI CONTAMINAZIONE DA LEGIONELLOSI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO DI CROTONE, STRUTTURA SANITARIA DEL POLIAMBULATORIO DI MESORACA LOC. “CAMPIZZI”, POLIAMBULATORIO DI CIRO’ MARINA E VARIE STRUTTURE PERIFERICHE DEI DISTRETTO UNICO DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE.

IMPORTO A BASE D'ASTA TRIENNALE DI  EURO  730.000,00, OLTRE IVA, DI CUI EURO 10.000 PER ONERI DI SICUREZZA

PARTE PRIMA

Art. 1

Oggetto dell’Appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto il Servizio di Disinfezione , Sorveglianza e Monitoraggio periodico contro processi batteriologici e virologici ( Legionella ) presso le seguenti Strutture :

- Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone ;

- Struttura Sanitaria di Mesoraca loc. “Campizzi” ;

- Poliambulatorio del Distretto Sanitario di Cirò Marina ;

- Centro Direzionale " Il Granaio " Crotone ;

- Dipartimenti ASP in  Crotone, Via Saffo piano terra, 4° e 5° piano;

- Farmacia Territoriale di Crotone, Via M.Nicoletta ;

- Servizio Tossicodipendenze di Crotone in Via Parini ;

- Poliambulatorio in C.so Messina, Crotone ;

- Consultorio in via Giovanni Paolo II di Crotone

- Saub e Guardie Mediche ricadenti nel Distretto Unico di Crotone (di cui all'Allegato 1)

Tale servizio, che comprende tutte le operazioni necessarie meglio indicate nella Parte II Capitolato Tecnico, dovrà essere disimpegnato a perfetta regola d’arte e sotto l’osservanza di precisi protocolli di Sorveglianza dettati direttamente dal  Ministero della Salute ,sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, e delle norme di Igiene e Sanità vigenti in materia.

Art. 2

Sopralluogo

Per una corretta formulazione dell’offerta, gli operatori economici dovranno eseguire un sopralluogo presso i principali locali dove dovranno essere eseguiti i lavori.

Si precisa che detto sopralluogo dovrà essere eseguito entro dieci giorni precedenti alla data fissata per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato previo appuntamento precedentemente concordato con l’incaricato dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Sig. Paolo Lobono, al seguente recapito cell. 348 1321033.

Di tale sopralluogo dovrà essere allegato in fase di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, l’attestazione rilasciata da ogni Responsabile delle seguenti Strutture principali interessate al Servizio:

- Presidio Ospedaliero di Crotone;

- Poliambulatorio di Mesoraca Località “Campizzi”;

- Poliambulatorio di Cirò Marina;

- Poliambulatorio di Corso Messina in Crotone.

Art. 3
Importo, durata dell’Appalto e decorrenza

La durata contrattuale dell'appalto è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data che sarà indicata nel relativo contratto.

L’importo triennale è di €. 730.000,00 di cui €. 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. In conformità all'art. 23 comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 integrato con il Decreto Legislativo 56/2016,si precisa che l'incidenza percentuale del costo della manodopera risulta pari al 58% sull'importo complessivo dell'appalto .

Art. 4

Nuove convenzioni Consip – Aggiudicazione da parte dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Si precisa, inoltre, che “ In caso di aggiudicazione di analoga gara aggregata da parte dell’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante il contratto con l’ASP si intenderà automaticamente risolto” .

L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite.

Art. 5

Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di mesi sei e/o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 6

Procedimento di gara

Per quanto riguarda la disciplina delle fasi in cui è articolato il procedimento di gara si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara.

Art. 7
Aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, a seguito procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 , ai sensi dell’art. 95, comma 2, del richiamato Decreto, ovvero a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica, nominata con atto deliberativo della Direzione Generale ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9
 Assicurazioni

L'ASP di Crotone sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto .

L’operatore economico aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere oltre a costituire esatto deposito cauzionale, come indicato nel disciplinare di gara, alla stipulazione di adeguate polizze assicurative, di durata non inferiore al periodo di vigenza contrattuale:

- copertura responsabilità civile, con massimali non inferiori a  €1.000.000,00, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell’attività espletata R.C.T. e copertura di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro R.C.O.;

L’operatore economico aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre copia della predetta polizza.

Art. 10

Direttore dell’esecuzione del contratto- Referente, Responsabile dei rapporti con l’ASP

L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione o più addetti, per il controllo dell’andamento del servizio.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà, a sua volta, indicare un proprio referente, responsabile dei rapporti con l'ASP, incaricato anche di proporre e definire, in accordo con il Direttore dell’esecuzione, le necessarie procedure operative.

Prima dell’inizio del rapporto contrattuale, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare i dati identificativi del proprio referente incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato: nome e cognome, luogo di residenza e indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail.

A tale referente, il Direttore dell’esecuzione o addetti da lui incaricati potranno rivolgersi per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

Il referente dovrà mantenere un contatto continuo con il Direttore dell’esecuzione o con gli addetti segnalati, per il controllo dell’andamento del servizio. In caso di assenza o impedimento del referente, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare il nome e l’indirizzo del sostituto.

Art. 11

Variazioni introdotte dalla stazione appaltante entro il 20%

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, comunicate all’operatore aggiudicatario, nei seguenti casi:

a)	per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b)	per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;

c)	per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto e che possano determinare eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio;

d)	nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Nelle suddette ipotesi qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12

Fatturazione e pagamenti

Il	corrispettivo dell'attività sarà liquidato mediante fatturazione emessa mensilmente che dovrà essere vistata, per la regolare esecuzione del Servizio dal Direttore Sanitario per il Servizio eseguito nel Presidio Ospedaliero, dal Direttore Unico del Distretto per i Servizi eseguiti sul territorio.

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: ACIZEO.

La fattura dovrà recare gli estremi dell’atto di affidamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 13

Revisione dei prezzi

Il prezzo di aggiudicazione s’intende fisso e invariabile per i primi dodici mesi, senza che l’operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Successivamente, si potrà procedere alla revisione dei prezzi, che sarà concessa solo previa motivata richiesta dell’appaltatore ed in contraddittorio.

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l’ammontare della suddetta revisione gli indici Istat.

Art. 14

Inadempienze e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso. Ove avvengano inadempienze nell’esecuzione del contratto ( non siano forniti i servizi in conformità alle condizioni contrattuali; non sia impiegato il personale e/o le attrezzature indicate), la stazione appaltante  a titolo di risarcimento del danno arrecatole e dell’eventuale maggior spesa sopportata per l’acquisizione del servizio effettuato direttamente da altro operatore economico, potrà, in relazione ad ogni singolo caso, applicare a suo insindacabile giudizio, in ragione della gravità delle inadempienze verificatesi, una penale fino a un massimo del 10% dell’importo fatturato in relazione all’attività svolta nell’ultimo trimestre.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva.

Art. 15

Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall’Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

• 	frode nella esecuzione dell’appalto;

• 	mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

• 	manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;

• 	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

•  	reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;

• 	cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste

• 	utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;

• 	concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

• 	inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

• 	ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art.16

Recesso

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto.

Art. 17

Personale - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Azienda Sanitaria ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Appaltatrice, per l’esecuzione del servizio si avvarrà del personale necessario adeguato, riservando allo stesso il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.

Sarà pertanto obbligo dell’operatore economico aggiudicatario corrispondere agli addetti ai lavori le retribuzioni e i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai Contratti di Lavoro Nazionali di Categoria e osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, d’assistenza e sociali previste dalla legge.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, d’assistenza e previdenziali delle persone e dei mezzi forniti dall’operatore economico aggiudicatario, sono a carico dello stesso che ne è il solo responsabile.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, si configurerà come inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario e pertanto l’Azienda si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell’importo dell’Appalto fino a quando non sarà ufficialmente accertata l’estinzione del debito verso i lavoratori, ovvero che l’eventuale vertenza sia stata definita.

Art. 18

Obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

E’ fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.).

Con riferimento agli adempimenti di cui sopra, L’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire all'ASP copia del Documento Valutazione Rischi che dovrà contenere i seguenti elementi:

- descrizione della metodologia di valutazione del rischio;

- descrizione del modello organizzativo per la sicurezza;

- descrizione del ciclo lavorativo;

- descrizione delle attrezzature usate;

- documentazione attestante gli adempimenti alle principali norme d’igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro (visite mediche, certificazione delle attrezzature utilizzate nell’unita’ lavorativa, certificazione dei D.P.I., ecc.);

- individuazione dei pericoli connessi alle attività lavorative;

- valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- piano di evacuazione;

Resta inteso che il P.O. San Giovanni di Dio di Crotone e le Strutture dell’ASP rimangono sollevati da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.

Art. 19

Privacy

Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. 196/2003.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Art. 20

Divieto di cessione del contratto.

Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21

Cessione del credito

L’operatore economico aggiudicatario che intenderà procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica alla Stazione Appaltante, nei modi previsti dalla legge.

La cessione del credito avrà effetto dal momento in cui, la Stazione Appaltante stessa avrà espresso parere favorevole.

Art. 22

Norme regolatrici

Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale, delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, dei regolamenti e delle circolari degli organi competenti vigenti e di tutte le modificazioni e integrazioni successive e dei provvedimenti della Stazione Appaltante.

L’operatore economico aggiudicatario, relativamente ai compiti affidati allo stesso, è obbligato a uniformarsi alla normativa emanata nel corso dell’espletamento del servizio, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Art. 23

Spese contrattuali

Saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese ed oneri relativi alla stipula del contratto.

Art. 24

Osservanza leggi e regolamenti

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia di appalto di pubblici servizi.

Il presente capitolato è parte integrante del contratto di affidamento del servizio.

Art. 25
Controversie

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Crotone.

Art. 26

Clausola di accettazione

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, l’operatore economico aggiudicatario dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente Capitolato.

Firma per accettazione del

Legale Rappresentante della Ditta

_________________________

N.B.: Il Legale Rappresentante o proprio delegato dovrà siglare e timbrare per accettazione  ogni foglio del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

PARTE II

CAPITOLATO TECNICO

PER L’AFFIDAMENTO, PER MESI TRENTASEI , DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO PERIODICO CONTRO FORME DI CONTAMINAZIONE DA LEGIONELLOSI NEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO DI CROTONE, STRUTTURA SANITARIA DEL DISTRETTO DI MESORACA LOC. “CAMPIZZI”, POLIAMBULATORIO DEL  DISTRETTO SANITARIO DI CIRO’ MARINA E VARIE STRUTTURE PERIFERICHE DEL DISTRETTO UNICO DI CROTONE.

IMPORTO A BASE D'ASTA TRIENNALE DI  EURO  730.000,00, OLTRE IVA, DI CUI EURO 10.000 PER ONERI DI SICUREZZA.

Art. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il Servizio di Disinfezione , Sorveglianza e Monitoraggio periodico contro processi batteriologici e virologici ( Legionella ) presso le seguenti Strutture :

- Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone ;

- Struttura Sanitaria di Mesoraca loc. “Campizzi” ;

- Poliambulatorio del Distretto Sanitario di Cirò Marina ;

- Centro Direzionale " Il Granaio " Crotone ;

- Dipartimenti ASP in  Crotone, Via Saffo piano terra, 4° e 5° piano;

- Farmacia Territoriale di Crotone, Via M.Nicoletta ;

- Servizio Tossicodipendenze di Crotone in Via Parini ;

- Poliambulatorio in C.so Messina, Crotone ;

- Consultorio in via Giovanni Paolo II di Crotone

- Saub e Guardie Mediche ricadenti nel Distretto Unico di Crotone (di cui all'Allegato 1)

Tale servizio, che comprende tutte le operazioni necessarie meglio indicate nella Parte II Capitolato Tecnico, dovrà essere disimpegnato a perfetta regola d’arte e sotto l’osservanza di precisi protocolli di Sorveglianza dettati direttamente dal  Ministero della Salute ,sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, e delle norme di Igiene e Sanità vigenti in materia.

Art. 2

REQUISITI GENERALI – PROTOCOLLO

1.	PREMESSA

L’interesse del mondo sanitario ed ospedaliero per le “ infezioni da legionella “, è andato progressivamente aumentando negli ultimi anni, e parallelamente si è imposto, per l’insorgenza di focolai epidemici in varie strutture sanitarie di tutto il Paese .

Il Ministero della Salute, dopo aver effettuato studi campione per verificare i gradi di contaminazione da “ legionella “ negli impianti dei nosocomi, indica  alle Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliere, direttive, circa l’adozione di specifici piani di disinfezione e abbattimento del rischio di Legionella nei nosocomi e l’adozione di successivi interventi di monitoraggio e sorveglianza.

In questo contesto si inserisce l’oggetto della Gara, ovvero applicare un sistema ottimale di disinfezione sulle reti idriche e sugli impianti di condizionamento e di climatizzazione  di tutte le strutture sanitarie oggetto di Gara  –

Da studi e verifiche di risultati, si è propensi a considerare, ed è cio che viene richiesto in tale Gara  , che la strategia più efficace per l’abbattimento del “ rischio di contaminazione da legionella “ , è l’unione di due sistemi , ovvero una prima fase di bonifica manuale con operatori di provata esperienza, di tutte le tubazioni idriche e di tutti i sistemi di aerazione di seguito meglio specificati, con l’utilizzo di un disinfettante specifico ad alto livello a base di Sali Quaternari di Ammonio, Clorexidina Digluconato ed Enzimi in nano particelle, in concentrazione percentuale variabile a seconda dell’area di rischio trattata e/o dei tempi di decontaminazione richiesti. La seconda fase, altrettanto importante è quella del monitoraggio e/o sorveglianza periodica, per verificare che il grado di contaminazione sia al di sotto di una soglia di rischio ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente -

2.	ZONE DA TRATTARE

Le ultime direttive del Ministero, hanno evidenziato che possono essere a rischio tutti gli impianti che in presenza di ossigeno, interferiscono con l’accumulo e la distribuzione dell’ acqua riscaldata a temperature variabili dai 25 ai 45 C°, e pertanto dovranno essere sottoposte a trattamento le seguenti strutture :

- Sistemi antincendio ;

- Valvole e rubinetti in genere ;

- Nebulizzatori per lavandini, vasche, docce ;

- Apparecchiature per la terapia respiratoria assistita ;

- Tubazioni in genere ;

- Boiler e serbatoi d’accumulo ;

- Impianti di condizionamento e relativi filtri ;

- Nebulizzatori ;

Art. 3

CRITERI E PROCEDURE OPERATIVE  RICHIESTE -  METODI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DEL SISTEMA IDRICO E DI CONDIZIONAMENTO .

L’intervento di disinfezione di tutte le zone da trattare dovrà essere eseguito                      “ manualmente “ mediante un sistema di lavoro che dovrà prevedere l’impiego di operatori di provata esperienza e dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale, oltre che di  dispositivi di nebulizzazione per vaporizzare il  DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO di cui al presente articolo .

3.1	TRATTAMENTO D’URTO

Per attuare nel modo migliore, il “ protocollo di disinfezione d’urto “ ,il personale deputato ad essa, deve valutare tutte le variabili architettoniche, i parametri e la tipologia d’intervento . Dovrà inoltre essere “specializzato” sull’uso del prodotto e su tutte le sue applicazioni .

A. Disinfezione rubinetterie

Applicare il seguente protocollo, ad ogni rubinetto e/o terminale idrico collegato con il circuito di rifornimento idrico :

1.	svitare il rubinetto da ogni condotto ;

2.	pulirlo da eventuali incrostazioni d’acqua ;

3.	immergerlo in una soluzione di DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO (precisare nel Progetto la concentrazione usata);

4.	attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto) prima di riavvitare il rubinetto .

B. Disinfezione  serbatoi di raccolta acqua

Applicare il seguente protocollo, ad ogni serbatoio di raccolta collegato con il circuito di rifornimento idrico :

1.	svuotare il serbatoio di raccolta dell’acqua ;

2.	pulirlo fisicamente con DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO  (precisare nel Progetto la concentrazione usata) con un nebulizzatore automatico a pressione ;

3.	attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto);

4.	risciacquare il serbatoio dalla soluzione di DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO ;

5.	riempire i serbatoi con acqua pulita .

C. Disinfezione  di tutte le condotte del circuito idrico

Applicare il seguente protocollo, a tutto  il circuito di rifornimento idrico :

1.	versare nei serbatoi di raccolta dell’acqua appena riempiti e puliti la quantità di DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO   necessaria ad ottenere una disinfezione completa (precisare nel Progetto la concentrazione usata);

2.	far circolare la soluzione di DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO  per tutto il circuito aprendo ogni rubinetto o uscita  ;

3.	attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto);

4.	svuotare il sistema dalla soluzione aprendo ogni rubinetto fino al completo svuotamento dei serbatoi ;

5.	risciacquare tutte le condotte con acqua  microbiologicamente idonea ;

6.	riempire nuovamente i serbatoi con acqua pulita per procedere al normale utilizzo .

D.	Disinfezione degli Impianti di condizionamento

Identificare tutte le zone dove potrebbe accumularsi condensa, ristagno d’acqua o umidità :

Svuotare e disinfettare con  DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO  tutte le vasche raccogli condensa delle unità di trattamento e degli umidificatori ;

Smontare, lavare e disinfettare i relativi filtri ;

Attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto);

Monitoraggio periodico ,verifica della carica batterica  e confronto con i valori indicati nelle linee guida nazionali .

E.	Disinfezione dei Fan coil

Smontare, lavare e disinfettare i relativi filtri con  DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO ; Disinfezione delle vaschette  raccogli condensa ;

Attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto) ;

Monitoraggio periodico ,verifica della carica batterica  e confronto con i valori indicati nelle linee guida nazionali .

F.	Disinfezione degli Umidificatori

Disinfezione con  DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO , delle parti a contatto con l’acqua ;

Attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto);

Monitoraggio periodico ,verifica della carica batterica  e confronto con i valori indicati nelle linee guida nazionali .

3.2	TRATTAMENTO DI  MANTENIMENTO

Una volta eliminata la contaminazione da legionella, è necessario procedere a trattamenti di mantenimento in modo da evitare ulteriori contaminazioni .

Pertanto bisognerà procedere periodicamente alla disinfezione delle rubinetterie , dei serbatoi dell’acqua e degli impianti di climatizzazione  .

A. Rubinetterie

Applicare il seguente protocollo di mantenimento , ad ogni rubinetto collegato con il circuito di rifornimento idrico :

1.	svitare il rubinetto da ogni condotto ;

2.	pulirlo da eventuali incrostazioni d’acqua ;

3.	immergerlo in una soluzione di DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO  (precisare nel 	Progetto la concentrazione usata);

4.	attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto) prima di riavvitare il rubinetto .

B. Serbatoi di raccolta acqua

Applicare il seguente protocollo di mantenimento, ad ogni serbatoio di raccolta collegato con il circuito di rifornimento idrico :

1.	svuotare il serbatoio di raccolta dell’acqua ;

2.	pulirlo fisicamente con DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO  (precisare nel Progetto la concentrazione usata) con un nebulizzatore automatico a pressione ;

3.	attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto);

4.	risciacquare il serbatoio dalla soluzione di DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO;

5.	riempire i serbatoi con acqua pulita .

C.	Impianti di condizionamento , Fan Coil ed Umidificatori

Applicare il seguente protocollo di mantenimento :

Svuotare e disinfettare con  DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO, tutte le vasche raccogli condensa delle unità di trattamento e degli umidificatori ;

Smontare, lavare e disinfettare con  DISINFETTANTE AD ALTO LIVELLO  i relativi filtri;

Attendere il tempo necessario alla disinfezione (precisare nel Progetto);

Monitoraggio periodico ,verifica della carica batterica  e confronto con i valori indicati nelle Linee Guida Nazionali .

3.3	PRESCRIZIONI PERIODICHE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria, è obbligata a  garantire per ogni anno contrattuale le seguenti attività :

- Almeno n° 120 verifiche microbiologiche a campione sui circuiti idrici delle Strutture interessate ; La ditta deve garantire che il Laboratorio di analisi terzo sia certificato ACCREDIA ;

- Esecuzione periodica e/o a semplice richiesta di questa ASP , di CAMPIONAMENTI ATTIVI dell'aria su Impianti di trattamento aria, per accertare eventuali cariche batteriche e/o valori di Legionella . Tali campionamenti dovranno essere seguiti naturalmente dai relativi rapporti di verifica ;

ART. 4

AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara si svolgerà con le modalità indicate nel Bando e Disciplinare di gara alle quali si rinvia, l’aggiudicazione sarà effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2017,  per come espressamente di seguito indicato.

La proposta di aggiudicazione della fornitura – a cura della preposta Commissione -  sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2017, a lotto unico, in  favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base alle caratteristiche tecniche e descrittive che di seguito si riportano.

L’attribuzione del punteggio atto all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un massimo di punti 100, sarà effettuata per  come segue:

QUALITA’	: Punteggio massimo 70 punti

PREZZO	: Punteggio massimo 30 punti

Alla Qualità verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti, determinato in base ai criteri e subcriteri di cui alla seguente griglia :

GRIGLIA DI VALUTAZIONE : PARAMETRI

- Qualità	max  70 punti :

| caratteristiche | Documentazione richiesta | Elementi di valutazione | punti |
| --- | --- | --- | --- |
| PIANO DEGLI INTERVENTI max 55 punti | Relazione Tecnica dettagliata nel quale venga illustrato il piano degli interventi previsti specificatamente in relazione alle strutture oggetto dell’Appalto | Piano operativo di lavoro - Organizzazione ed esperienza del Personale - Programma degli Interventi | # Da 0 a 20 |
|  |  | Logistica e presenza sul Territorio | ## Da 0 a 15 |
|  |  | Attivazione delle emergenze | Da 0 a 10 |
|  |  | Proposte migliorative al servizio | Da 0 a 10 |
| MODALITA’ DI ESECUZIONE, TECNICHE E PRODOTTI UTILIZZATI max 9 punti | Relazione Dettagliata delle modalità di esecuzione, sulle tecniche e sui prodotti utilizzati in rapporto alle esigenze specifiche del servizio richiesto | Prodotti utilizzati | Da 0 a 5 |
|  |  | Tecniche d’intervento e programmazione delle attività | Da 0 a 4 |
| METODICHE DI CONTROLLO, SICUREZZA , E QUALITA’ max 6 punti | Relazione dettagliata sulle metodiche di controllo, sicurezza e qualità | Metodiche di Controllo sul Servizio - Piani Formativi | Da 0 a 3 |
|  |  | Qualità del Servizio - Sicurezza | Da 0 a 3 |

- Prezzo max punti 30

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito mediante l’impiego della seguente formula "non lineare quadratica " :

Dove :

Vi = coefficiente da attribuire al concorrente i-esimo ;

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo ;

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente ;

 = coefficiente > 0  e specificatamente pari a 0,20 ;

Il valore ottenuto sarà moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile pari a 30

Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà conseguito il punteggio massimo complessivo (punteggio qualità + punteggio prezzo).

L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e corrispondente ai criteri richiesti.

Timbro e firma per accettazione

______________________________

Il Legale Rappresentante o proprio delegato

N.B.: Il Legale Rappresentante o proprio delegato dovrà siglare e timbrare per accettazione  ogni foglio del presente Capitolato Tecnico.